## 附件1：

## 新乡医学院三全学院平原新区网络中心机房基础设备设计方案

根据我院新乡校区校园网建设情况，基于网络中心机房作为临时过渡机房使用，设计采购设备除光纤配线柜为不可搬迁（后期光纤实行跳接），其它设备均可搬迁。

- UPS电源部分：（推荐APC /20KVA/在线式/延时2小时）

  - 电源以考虑最大容量为20KVA，可用有效功率15KW左右，以满足网络核心设备、服务器的可靠供电；

  - 在线式以保证服务不中断，断电自动切换，不影响网络及服务器正常运行；

  - 可延时2小时，以保证特殊情况下，重点业务长时间运行需要；

- 服务器机柜部分：（4台2000*1000*600专业服务器机柜）

  - 服务器设计新区一期采购8台，需一台机柜，一卡通系统需一台机柜，网络核心需一台机柜，新乡校区搬迁服务器需一台，新乡校区旧机柜做为备用；

  - 为满足应用需求，每服务器机柜配置相应PDU单元，保证电源稳定输入；

- KVM控制部分：（可控24台服务器）

  - 采用目前流行的IP网络控制；

  - 可虚拟化桌面管理每台服务器；

  - 机房集中控制系统可实现2人同时登录、控制，最多可集中管理64台服务器设备；

- 光纤配线柜部分：（1台2000*840*300光纤配线机柜）

  - 设计建筑物之间连接采用24芯单模光纤进行通信，为方便管理，ODF单元采用24口；

  - 一期设计连接建筑物为第一院系楼、基础医学楼、男生公寓、女生公寓、二期女生公寓、餐厅等6个建筑，至第一教学楼网络中心机房采用24芯单模光纤连接，大建筑内采用12芯单模光纤连接，适当留有余量，以备其它弱电需要；